TB

ICS 13.030.40

CCS Z70

油气管道工程站场和阀室撬装化技术规程

Standard for Skid of Station & Valve Stations of Oil & Gas pipeline engineering

（征求意见稿）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

中国石油工程建设协会   发布

中国石油工程建设协会团体标准

T/ZYJXxxxx-xxxx

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油工程建设协会提出。

本文件由中国石油工程建设协会标准化工作委员会归口管理。

本文件起草单位：中国石油天然气管道工程有限公司、国家管网集团工程技术创新有限公司、中油管道机械制造有限责任公司、博思特能源装备（天津）股份有限公司、特瑞斯能源装备股份有限公司、一重集团大连核电石化有限公司、北京东方华智石油工程有限公司。

本文件主要起草人: 杜亮坡、李阳、谢超、樊军康、勾冬梅、宋文浩、王天亮、姚明辉、刘中庆、王树群、王成、高枫、张皓、李欣、陈光景、张家伟、姚卫涛、娄娟、尚增辉、周凤革、金晨、刘英杰。

目  次

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	3

4	基本规定	3

5	材料	4

6	设计	5

7	制造与组装	9

8	检验和试验	10

9	标识	11

10	提交文件	11

11	涂敷、包装和运输	12

12	安装与维护	12

附录A:应力分析	14

油气管道工程站场和阀室撬装化技术规程

# 范围

本文件规定了油气管道工程站场和阀室撬装的基本规定、材料、设计、制造与组装、检验和试验、标识、提交文件、涂敷、运输和包装、安装与维护等方面的最低要求。

本文件适用于油气管道新建、改扩建站场和阀室的撬装设备。

# 规范性引用文件

下列文件通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| --- | --- |
| GB 50058 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 |
| GB 50093 | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 |
| GB 50183 | 石油天然气工程设计防火规范 |
| GB 50205 | 钢结构工程施工质量验收标准 |
| GB 50217 | 电力工程电缆设计标准 |
| GB 50231 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| GB 50251 | 输气管道工程设计规范 |
| GB 50253 | 输油管道工程设计规范 |
| GB 50257 | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 |
| GB 50264 | 工业设备及管道绝热工程设计规范 |
| GB 50316 | 工业金属管道设计规范 |
| GB 50540 | 石油天然气站内工艺管道工程施工规范 |
| GB/T 150.1-150.4 | 压力容器 |
| GB/T 706 | 热轧型钢 |
| GB/T 1591 | 低合金高强度结构钢 |
| GB/T 3836 | 爆炸性环境 |
| GB/T 5310 | 高压锅炉用无缝钢管 |
| GB/T 6479 | 高压化肥设备用无缝钢管 |
| GB/T 8163 | 输送流体用无缝钢管 |
| GB/T 9330 | 塑料绝缘控制电缆 |
| GB/T 9711 | 石油天然气工业 管线输送系统用钢管 |
| GB/T 11263 | 热轧H型钢和部分T型钢 |
| GB/T 12224 | 钢制阀门 一般要求 |
| GB/T 12459 | 钢制对焊管件 类型与参数 |
| GB/T 13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13401 | 钢制对焊管件 技术规范 |
| GB/T 19672 | 管线阀门 技术条件 |
| GB/T 20801 | 压力管道规范 工业管道 |
| GB/T 30818 | 石油和天然气管道输送系统用全焊接球阀 |
| NB/T 10558 | 压力容器涂敷与运输包装 |
| NB/T 47008 | 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 |
| NB/T 47009 | 低温承压设备用合金钢锻件 |
| NB/T 47010 | 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件 |
| NB/T 47013.2 | 承压设备无损检测 第2部分：射线检测 |
| NB/T 47013.3 | 承压设备无损检测 第3部分：超声检测 |
| NB/T 47013.4 | 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 |
| NB/T 47013.5 | 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 |
| NB/T 47014 | 承压设备焊接工艺评定 |
| SY/T 0609 | 优质钢质对焊管件规范 |
| SY/T 0510 | 钢质对焊管件规范 |
| SY/T 0516 | 绝缘接头与绝缘法兰技术规范 |
| SY/T 0556 | 快速开关盲板技术规范 |
| SY/T 5257 | 油气输送用钢制感应加热弯管 |
| SY/T 7036 | 石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范 |
| SH/T 3041 | 石油化工管道柔性设计规范 |
| SH/T 3097 | 石油化工静电接地设计规范 |
| JB 4732 | 钢制压力容器-分析设计标准 |
| JB/T 13602 | 钢制阀门 一般要求 |
| TSG D7006 | 压力管道监督检验规则 |
| TSG 21 | 固定式压力容器安全技术监察规程 |
| AQ3009 | 危险场所电气防爆安全规范 |

# 术语和定义

3.1撬装化 skid-mounted

按工艺功能进行分区，在一个结构框架内具有一定功能的设备组合。

3.2 撬装设备skid-mounted equipment

将设备、管线、阀门、仪表和防爆箱等集合到钢质底座上，直接安装在基础上的具备一定功能的成套装置。

3.3 设计压力design pressure

在相应的设计温度下，用以确定撬装设备内管道计算壁厚及其他元件尺寸的压力值，该压力为撬装设备内管道的内部压力时称为设计内压力，为外部压力时称为设计外压力。

3.4 设计温度design temperature

撬装设备在正常工作的过程中，在相应的设计压力下，管壁或元件金属可能达到的最高或最低温度。

3.5 操作压力operating pressure

在操作条件下，撬装设备系统内介质的压力。

3.6操作温度operating temperature

在操作条件下，撬装设备系统内介质的温度。

# 基本规定

4.1撬装设备的设计、制造、安装应符合《压力管道监督检验规则》TSG D7006和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21的相关规定。

4.2撬装化设计宜按照工艺功能分区进行设计。

4.3撬装化设计应在满足工艺功能的基础上，考虑运输、吊装、日常操作检修和事故逃生等要求。

4.4撬装设备应适应自然环境要求，需考虑防风沙、防雨雪、防震、防冻、防高温、防静电和防腐蚀设计。

4.5撬装设备设计应考虑设备、管线、阀门、仪表和防爆箱等的布置。

4.6撬装设备内的阀门及设备宜采用法兰连接。

4.7撬装设备内阀门、设备和防爆箱等应设在易接近、便于操作和维修的位置。成排管道上的阀门宜集中布置且朝向便于操作的位置，阀门手轮距离操作面高度超过1.5米时，宜设置操作平台。

4.8撬装设备内仪表和电器设备宜分别接至防爆仪表箱和防爆动力箱，集中与外部进行连接。防爆箱宜布置在撬装设备边缘。

4.9撬装设备宜在工厂内完成组装。

4.10撬装设备设计使用年限应不低于15年，并满足工程设计使用年限要求。

4.11撬装设备内管线、电缆布置应便于操作且美观。

4.12撬装设备的保温设计应符合《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的规定。

# 材料

5.1撬装设备内的设备、阀门、钢管、管道附件等的选材应依据使用条件、材料性能及经济性合理性选择。采用的钢材应具有良好的韧性、适宜的强度和可焊性。

5.2撬装设备所用钢管和管道附件材质和标准宜与相连管道所用钢管和管道附件材质和标准一致或相近。

5.3撬装设备用压力容器材料应符合《压力容器 第2部分：材料》GB/T 150.2的有关规定。

5.4撬装设备用钢管应符合《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711、《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB/T 5310和《高压化肥设备用无缝钢管》GB/T 6479的有关规定。

5.5撬装设备用钢质锻件，应符合《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》NB/T 47008、《低温承压设备用合金钢锻件》NB/T 47009和《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》NB/T 47010的有关规定。

5.6撬装设备用管件选材应符合《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401、《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459、《优质钢制对焊管件规范》SY/T 0609、《钢制对焊管件规范》SY/T 0510和《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257的有关规定。

5.7撬装设备内的阀门、仪表、电缆等选材应满足相应规范的要求。

5.8撬装设备用型钢材料应符合《热轧型钢》GB/T 706、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T 11263的有关规定。

5.9撬装设备用钢管和管道附件应根据强度等级、焊接方式及使用环境温度等因素对材料提出韧性要求。

5.10处于寒冷地区地面安装的撬装设备用承压元件、法兰及紧固件等材料的力学性能应满足最低设计温度的使用要求。

# 设计

## 设计参数

6.1.1撬装设备的设计压力不应小于相连管道的设计压力。

6.1.2撬装设备的设计温度应与相连管道的设计温度一致。

6.1.3管道及管道附件的许用应力和腐蚀裕量应符合《输油管道工程设计规范》GB 50253和《输气管道工程设计规范》GB 50251的相关规定。

## 载荷

6.2.1撬装设备应考虑下列载荷进行设计。

a) 永久载荷,包括：

- 输送介质的压力；

- 撬装设备的自重；

- 输送介质的重量；

- 温度作用载荷以及静止流体由于受热膨胀而增加的压力；

- 连接构件相对位移而产生的作用力。

b) 可变载荷，包括：

- 试压或试运行时的水重量；

- 雪载荷；

- 风载荷；

- 行人载荷；

- 检修载荷；

- 施工过程中的载荷；

- 吊装载荷；

- 运输过程中的载荷。

c) 偶然载荷，包括：

- 地震作用；

- 振动和共振引起的应力；

- 地基沉降引起的载荷。

## 管道

6.3.1 输油管道撬装设备内管道设计应符合《输油管道工程设计规范》GB 50253的相关规定。

6.3.2 输气管道撬装设备内管道设计应符合《输气管道工程设计规范》GB 50251的相关规定。

6.3.3采用焊接连接的撬装设备内用管道壁厚不应小于相连管道壁厚。

6.3.4撬装设备内被支承的钢管处，不应产生过大的局部应力、轴向力和侧向摩擦力。

6.3.5撬装设备的应力分析应按附录A执行。

6.3.6管道布置应符合管道及仪表控制流程设计的要求，并应符合有关的规范、标准的要求。

6.3.7管道布置应统筹规划，做到安全可靠、经济合理、整齐美观，并满足施工、操作和维修等方面的要求。

6.3.8管道布置和支承点设置应同时考虑所能承受外部或内部的载荷，支承应可靠，不应发生管道与其支承件脱离、管道扭曲、下垂或立管不垂直等现象。

6.3.9管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修。

6.3.10金属管道除与阀门、仪表、设备和外部管道等需要用法兰或螺纹连接外，应尽量采用焊接连接。

## 管道附件

6.4.1撬装设备用管件应符合《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401、《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459、《优质钢制对焊管件规范》SY/T 0609、《钢制对焊管件规范》SY/T 0510和《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257的有关规定。

6.4.2撬装设备用快开盲板应符合《快速开关盲板技术规范》SY/T 0556的有关规定。

6.4.3撬装设备用封头和异径接头的设计应符合《压力容器》GB/T 150.1-150.4的有关规定。

6.4.4撬装设备用绝缘接头和绝缘法兰的设计应符合《绝缘接头与绝缘法兰技术规范》SY/T 0516的有关规定。

6.4.5撬装设备用管法兰的选用应符合国家现行相关标准的规定。法兰的密封垫片和紧固件应与法兰配套选用。

6.4.6撬装设备内球阀的设计与制造应符合《管线阀门 技术条件》GB/T 19672、《石油和天然气管道输送系统用全焊接球阀》GB/T 30818等相关标准规范的要求；撬装设备内截止阀的设计与制造应符合《放空截止阀》JB/T 13602、《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224等相关标准规范的要求。

6.4.7撬装设备内的法兰密封面形式： Class600 及Class600 以下压力等级法兰宜采用WN RF形式，Class900及以上压力等级法兰宜采用WN RTJ 形式。

## 支承件

6.5.1撬装设备内管道运行时可发生振动处，宜采用支柱或防振装置，不应改变管道约束形式。

6.5.2撬装设备内管道的支承件配套的管卡不应与管道焊接连接。

6.5.3 支承件位置和形式，应满足管道布置和管道应力计算的要求。

6.5.4支承件的设置不应影响设备和管道的运行操作及维修。阀门、法兰活接头等拆卸管件的附近宜设置支承件。

## 电气

6.6.1电气设备和材料的选型、设计应考虑气候条件和安装场所条件，并满足《爆炸性环境》GB 3836、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009的相关要求。

6.6.2 电力电缆的设计、材料、制造、检验和验收应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217的相关规定。

6.6.3 电缆敷设应符合《爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装》GB/T 3836.15的相关要求。

6.6.4 供电电缆和信号电缆应通过电缆保护管和防爆挠性连接管与现场安装的仪表和自控设备进行连接。

6.6.5撬装设备的防雷及接地应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《石油天然气工程设计防火规范》GB50183的相关要求，撬装设备内防静电接地应符合《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097相关要求。

6.6.6 防爆动力配电箱应配置断路器，不应采用接线端子排替代断路器；防爆动力配电箱及撬内用电设备应采用不锈钢防爆挠性管及电缆密封接头连接，电气接线口应采用“M”螺纹或“NPT”螺纹，备用回路应配置不锈钢防爆密封堵头；每个配电回路均应配置不锈钢电缆标识牌。

6.6.7防爆箱箱体材料宜为铝合金铸件，对于沿海及环境恶劣工况，可采用不锈钢。安装挂耳及螺栓、螺母、垫片材质应等同于或高于防爆箱材质，所有的金属部件均耐腐蚀。箱体厚度应满足GB/T 3836的试验要求，且不应小于4mm。

## 仪表

6.7.1仪表选型、设计应考虑气候条件和安装场所条件，并满足《爆炸性环境》GB 3836、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093和《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的相关要求。

6.7.2仪表电缆应满足《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330中的相关规定。

6.7.3 仪表的防雷设计应满足《石油化工仪表系统防雷设计规范》SH/T 3164中的规定。

6.7.4撬装设备内仪表安装形式应与站场内仪表安装形式保持一致。

6.7.5撬装设备内仪表与管道连接的根部元件宜采用对焊支管座或一体化法兰的形式。

6.7.6仪表的耐压等级应不低于使用部位的工艺部件的压力等级。

6.7.7现场防爆箱及穿线盒的材质应满足所处环境的防爆和防护等级要求。防爆箱电缆进/出口应位于箱体底部或侧壁，进/出线孔和接线端子应留有一定的余量。多余的电缆进/出口应采用不锈钢防爆密封堵头进行密封。

6.7.8不同种类的仪表信号不应共用一根电缆。

6.7.9所有信号、电源电缆应采用铜芯多股绞合软导体，绝缘耐压等级应为额定电压的2倍且不小于500V。电缆应采用阻燃型。多芯电缆的备用芯数宜为工作芯数的10%～15%。

6.7.10本安线路和非本安线路不应共用一根控制电缆或穿同一根保护管。本安电缆和非本安电缆在同一桥架敷设时，应设置接地的金属板/穿保护管隔离，其间距应大于50mm。

## 撬座

6.8.1撬座的设计应布置合理、方便运输、安全使用和便于维修。

6.8.2撬座应满足强度和刚度要求，型钢厚度不应小于5mm，且应满足吊装、运输和生产运行要求。

6.8.3撬座应设置吊耳，吊耳的位置、尺寸和厚度应通过计算确定。

## 接地

6.9.1 撬座对角应至少设置2个接地点，接地点间距不应大于18m；撬内设备应与撬座接地端子排连接，接地线应短且布置整齐、美观；电缆桥架首尾两端应接地，且每隔20m增设1处接地。

6.9.2 撬装设备中的所有电气、仪表设备需单独接地，不应串联，宜采用6mm2黄绿接地线汇接于撬内的不锈钢接地汇流排上，不锈钢汇流排与撬装钢结构采用焊接。

6.9.3 法兰的螺栓孔不大于4个时，应采用防静电跨接。

# 制造与组装

7.1撬装设备内管道预制、焊接和组装宜符合《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540的要求。

7.2撬座的制造、检验和验收应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205进的有关规定。

7.3电气及仪表的安装、检验和验收应符合《爆炸性环境》GB 3836、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB 50257的有关规定。

7.4焊接工艺评定应符合《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014的规定。

7.5撬装设备内管道连接宜采用焊接方式，DN150及以上直管相邻焊缝距离须大于1倍管径，与设备连接宜采用法兰连接。

7.6管道支承件的布置应避开焊缝，管道支承件不应位于弯头下。

7.7吊耳与撬座的焊接应采用连续焊缝。

7.8撬装设备内钢管、管道附件内部应清理干净，可采用人工清洁法、机械清洁法等。安装工作有间断时，应及时封堵管口或阀门进出口。

7.9安装前应对阀门、法兰与管道的配合进行检查，且应满足下列要求：

- 对焊法兰与内径不同的钢管焊接时，应按要求开内坡口；

- 法兰密封面应与钢管中心垂直。当公称直径小于等于300mm时，允许偏差为±1mm；当公称直径大于300mm时，允许偏差为±2mm。

7.10撬装设备主管道上开孔小于1/2主管道，宜采用嵌入式支管焊接或选用支管台焊接，开孔大于等于1/2主管道，应采用三通。

7.11撬装设备的操作方向宜设置朝向撬装设备外侧。

7.12管道支承件安装前应进行标高放线测量，固定后的管道支承件位置应正确，安装应平整、牢固。

7.13管道对接焊缝距离管道支承件间距应大于50mm，需热处理的焊缝距离管道支承件间距应大于300mm。

7.14撬装设备内管道焊缝应采用氩弧焊打底,所有焊接接头应全焊透。

7.15管道组对前应将坡口及其内外侧表面不小于15mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净，且不应有裂纹、夹层等缺陷。

7.16所有焊缝应圆滑过渡，焊缝表面不应有咬边。

7.17焊缝返修时应制定返修工艺；同一部位的返修次数不应超过两次。返修焊缝的焊接应符合焊接工艺规程的规定。

7.18撬座应采用结构钢焊接结构，对接梁应双面焊接。正交钢板构件之间的焊接接头应至少为最小构件深度的1/3。

# 检验和试验

## 检验要求

8.1.1撬装设备内所有焊缝应进行100%的外观检查。

8.1.2撬装设备内承压焊缝外观检查合格后应进行100%无损检测，无损检测应优先采用射线检测。射线检测应符合《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2的相关规定，技术等级为AB级，不低于II级为合格。超声检测应符合《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T 47013.3的相关规定，技术等级不低于B级， I级为合格。

8.1.3撬装设备内管道及管道组成件的角焊缝应按《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》NB/T47013.4或《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》NB/T47013.5的规定进行100%磁粉或渗透检测，Ⅰ级合格。

## 试验要求

8.2.1撬装设备的强度试验和严密性试验前应对各管段进行整体吹扫，吹扫时应采用压缩空气。

8.2.2 撬装设备内的管道应进行强度试验和严密性试验，宜符合《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540的规定。强度试验结束后应对管道内进行清洁干燥以免生锈。

8.2.3 输送介质为液体的严密性试验，试验介质应采用洁净水。输送介质为气体的严密性试验，试验介质应采用空气或其它惰性气体。

8.2.4 撬装设备吹扫试压后应进行系统干燥，干燥应参照《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540的要求。

8.2.5 撬装设备运抵安装现场后，应按设计文件进行现场试验。

# 标识

9.1撬装设备应设置铭牌，材质应为不锈钢，应设置在易于观察的位置。

9.2撬装设备的标识内容应包括撬装设备名称、设计压力、设计温度、尺寸、重量、制造单位和制造时间等内容。撬装设备宜设置二维码标签。

9.3标牌的制作应符合《标牌》（GB/T 13306）的相关规定。

# 提交文件

10.1撬装设备的制造、安装应建立长期保存必要的施工记录和质量记录。

10.2撬装设备的出厂应提供出厂质量证明文件，包括以下各项内容：

- 产品合格证；

- 产品设计的主要参数：承压部件用材质、管件的规格、执行标准、主要元器件一览表等；

- 产品使用说明书。内容至少包括：设备安装说明、操作运行说明、维修与保养、主要设备说明书、易损件清单等。

10.3相关方应向买方提交下列规定的技术文件和资料，其格式应符合相应施工验收规范的规定：

- 竣工图；

- 撬装设备内设备和材料的产品合格证、无损检测、复检试验报告等；

- 强度试验与气密性试验报告；

- 调试报告。

# 涂敷、包装和运输

11.1撬装设备的涂敷宜符合《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》SY/T 7036的规定。

11.2包装和运输应符合《压力容器涂敷与运输包装》NB/T 10558的规定。

11.3撬装设备内单独包装的阀门、仪器、仪表等的包装应符合《机电产品包装通用技术条件》GB/T 13384的规定。

11.4包装箱应符合《机电产品包装通用技术条件》GB/T 13384的规定。

11.5吊装应采取安全措施，应先进行试吊装，试吊装中撬座变形不应超过2‰。

11.6运输过程中，应采取措施，撬装设备内部的设备不应作为支撑载体，确保撬装设备防腐涂层及保温层不受损伤。

11.7装箱运输和存放期间应保持撬装设备干净和干燥，且完好无损。

# 安装与维护

## 安装

12.1.1安装应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

12.1.2 撬装设备内部应清理干净，安装工作有间断时，应及时封堵管口或阀门出入口。

12.1.4 撬装设备接口与现场管线连接前应进行检查，且应符合《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540中的6.2的规定。

12.1.3 撬装设备与外部管道连接时不应强力组对。

## 维护

12.2.1 撬装设备内部阀门、仪表、电气等设备维护应按照相关文件要求进行维护。

12.2.2 撬装设备内管线、支承件和撬座等的维护应按照油气管道站场和阀室的要求进行统一维护。

# 附录A:应力分析

## A.1一般规定

A.1.1撬装设备的应力分析应符合《石油化工管道柔性设计规范》SH/T 3041和《压力管道规范 工业管道 第3部分：设计和计算》GB/T 20801.3的相关规定。

A.1.2撬装设备和管线应避免产生共振。

A.1.2撬装设备应力分析宜至少包括以下内容：

a）撬装设备内设备及管道在持续外载（压力、自重、集中力等）作用下的一次应力计算及评定；

b）管道在温度荷载及端点附加位移载荷作用下的二次应力计算及评定；

c）撬装设备结构管口许用载荷计算及评定；

d）撬装设备吊装和运输工况下的应力分析与评定。

## A.2应力评定准则

A.2.1撬装设备内管道的应力评定准则应应符合《石油化工管道柔性设计规范》SH/T 3041和《压力管道规范 工业管道 第3部分：设计和计算》GB/T 20801.3的相关规定。

A.2.2各种载荷在撬装设备内各点产生位移应符合《工业金属管道设计规范》GB 50316的规定，且应满足工艺、安装、操作等方面要求。

A.2.3吊装和运输评定应考虑吊装和运输过程撬座强度分析和挠度分析，强度评定结果应参照《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540的要求，挠度应不超过撬座总长度的2‰。